中控控制协议

使用说明

V1.1

版本信息

该文档修改历史：

| 日期 | 版本 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025-01-06 | V1.0 | - 增加继电器批量控制说明和继电器状态查询命令说明 |
| 2025-04-03 | V1.1 | - 增加UDP广播查询设备命令 |

- 通信方式

- RS485串口方式

- 波特率：9600

- 数据位：8

- 停止位：1

- 校验位：无

- 默认地址：50

- UDP连接方式

- 主机IP：192.168.1.101

- 端口：1460

- 单独继电器控制命令

注意：UDP指令中的标蓝字体为示范控制器的MAC地址，具体指令根据当前控制器进行调整

- 继电器1

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 00 FF 00 89 F9

- 控制器返回：32 05 00 00 FF 00 89 F9

- 断开：32 05 00 00 00 00 C8 09

- 控制器返回：32 05 00 00 00 00 C8 09

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 31

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 31

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 31

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 31

- 继电器2

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 01 FF 00 D8 39

- 控制器返回：32 05 00 01 FF 00 D8 39

- 断开：32 05 00 01 00 00 99 C9

- 控制器返回：32 05 00 01 00 00 99 C9

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 32

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 32

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 32

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 32

- 继电器3

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 02 FF 00 28 39

- 控制器返回：32 05 00 02 FF 00 28 39

- 断开：32 05 00 02 00 00 69 C9

- 控制器返回：32 05 00 02 00 00 69 C9

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 33

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 33

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 33

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 33

- 继电器4

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 03 FF 00 79 F9

- 控制器返回：32 05 00 03 FF 00 79 F9

- 断开：32 05 00 03 00 00 38 09

- 控制器返回：32 05 00 03 00 00 38 09

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 34

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 34

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 34

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 34

- 继电器5

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 04 FF 00 C8 38

- 控制器返回：32 05 00 04 FF 00 C8 38

- 断开：32 05 00 04 00 00 89 C8

- 控制器返回：32 05 00 04 00 00 89 C8

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 35

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 35

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 35

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 35

- 继电器6

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 05 FF 00 99 F8

- 控制器返回：32 05 00 05 FF 00 99 F8

- 断开：32 05 00 05 00 00 D8 08

- 控制器返回：32 05 00 05 00 00 D8 08

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 36

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 36

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 36

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 36

- 继电器7

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 06 FF 00 69 F8

- 控制器返回：32 05 00 06 FF 00 69 F8

- 断开：32 05 00 06 00 00 28 08

- 控制器返回：32 05 00 06 00 00 28 08

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 37

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 37

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 37

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 37

- 继电器8

- RS485串口：

- 闭合：32 05 00 07 FF 00 38 38

- 控制器返回：32 05 00 07 FF 00 38 38

- 断开：32 05 00 07 00 00 79 C8

- 控制器返回：32 05 00 07 00 00 79 C8

- UDP连接：

- 闭合：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 38

- 控制器返回：43 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 38

- 断开：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 38

- 控制器返回：4F 53 52 59 66 88 31 F3 7F 1C 38

- 一键闭合/断开继电器控制命令

- RS485串口：

一键闭合继电器：32 06 00 00 00 01 4D C9

控制器返回：32 06 00 00 00 01 4D C9

一键断开继电器：32 06 00 01 00 01 1C 09

控制器返回：32 06 00 01 00 01 1C 09

上位机向控制器发送下列格式的命令，实现继电器输出状态的控制：

| 地址 1字节 | 功能码 1字节 | 寄存器地址 2字节 | 控制指令 2字节 | 校验 2字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

字段说明：

- 地址：控制器地址，0x32；

- 功能码：0x06；

- 寄存器地址：闭合：0x0000,断开：0x0001；

- 控制指令：0x0001；

- 校验：所有字段的CRC校验和；

- UDP连接：

一键闭合继电器：43 52 4C 59 66 88 31 F3 7F 1C

控制器返回：43 52 4C 59 66 88 31 F3 7F 1C

一键断开继电器：4F 52 4C 59 66 88 31 F3 7F 1C

控制器返回：4F 52 4C 59 66 88 31 F3 7F 1C

上位机向控制器发送下列格式的命令，实现继电器输出状态的控制：

| 功能标识码 4字节 | 控制器MAC地址 6字节 |
| --- | --- |

- 字段说明：

- 功能标识码：43 52 4C 59（一键闭合）、4F 52 4C 59（一键断开） ；

- 控制器MAC地址：66 88 31 F3 7F 1C==>>根据控制器进行改变；

- 继电器状态查询命令

- RS485串口:

上位机发送查询命令：

1~9路继电器：32 01 00 00 00 09 F9 CF

控制器返回：32 01 02 00 00 BD F8（当前数据表示1~9路继电器为断开状态）

控制器返回继电器状态数据格式定义如下：

| 地址 1字节 | 功能码 1字节 | 返回数据长度 1字节 | 继电器状态 2字节 | 校验 2字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

字段说明：

- 地址：控制器地址，0x32；

- 功能码：0x01；

- 返回数据长度：从“返回数据长度”之后到“校验”之前的数据的字节数；

- 继电器状态：

- 2字节共16位继电器状态，0位为“1”表示继电器1处于闭合状态，为“0”表示继电器1处于断开状态，1位为“1”表示继电器2处于闭合状态，为“0”表示继电器2处于断开状态，以此类推。

- 校验：所有字段的CRC校验和。

- UDP连接:

上位机发送查询命令：

查询命令：51 55 45 59 66 88 31 F3 7F 1C

控制器返回：51 55 45 59 66 88 31 F3 7F 1C 01 FF 02 01 00 D2 00 F8 02 9F 08 AE 08 AE 08 AE 04 D3 05 D1 05 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 18 0B 15 0B 0F 34 05 18 0B 15 0A 25 00 13 18 0B 15 0A 23 14 05 18 0B 12 0E 14 0C 11 18 0B 12 0E 14 0A 03 18 0B 0D 10 1A 3B 0F 18 0B 0D 10 1A 39 01 18 0B 0B 09 20 28 0F 18 0B 0B 09 20 27 01 18 0B 06 09 21 1F 0F 18 0B 06 09 21 1F 01 18 0B 06 09 21 1E 0F 18 0B 06 09 21 1D 01 18 0B 06 09 21 1C 0F 18 0B 06 09 21 1B 01 18 0B 06 09 21 1A 0F 18 0B 06 09 21 1A 01 18 0B 06 09 21 19 0F 18 0B 06 09 21 18 01 18 0B 06 09 21 18 0F 18 0B 19 0E 25 1C 01 18 0B 19 0E 09 0A 01 18 0B 19 0A 05 0D 01 18 0B 19 09 29 00 12 18 0B 19 09 28 00 11 18 0B 17 09 29 00 12 18 0B 17 09 28 00 11 18 0B 16 0B 12 20 01 18 0B 16 0A 16 29 01 18 0B 16 0A 16 26 14 18 0B 16 0A 16 25 13 18 0B 16 0A 16 25 14 18 0B 16 0A 16 1D 13 18 0B 16 0A 16 00 0C 18 0B 16 0A 15 1A 0B 18 0B 16 0A 15 00 0B 18 0B 16 0A 14 00 0C 18 0B 16 0A 13 00 0B 18 0B 16 0A 0F 00 0C 18 0B 16 09 29 00 12

控制器返回继电器状态数据格式定义如下：

| 名称 | 占用字节 | 示例字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能标识码 | 4字节 | 51 55 45 59 | QUEY |
| 控制器MAC地址 | 6字节 | 66 88 31 F3 7F 1C | 当前示例控制器的MAC地址 |
| 继电器状态 | 2字节 | 01 FF | 第一位字节bit0为第九路继电器状态 第二位字节bit0~bit8为1~8路继电器状态 1：闭合；0：断开 |
| 开关量输入状态 | 1字节 | 02 | bit0：运行模式==>>1：自动模式；0：手动模式 bit1：手动按钮状态 ==>1：闭合；0：断开 bit2：门禁 ==>1：门开；0：门关 bit3：多功能卡 ==>1：闭合；0：断开 bit5：烟感 ==>1:告警；0：正常 |
| 设备状态 | 1字节 | 01 | 1：手动 2：自动 4：急停 8：告警 （可以组合；例如：10=自动模式下存在告警） |
| 零线温度 | 2字节 | 00 D2 | 读取的数据为实际数据的10倍，计算实际值时需除以10 例如：00 D2=208/10=20.8℃ |
| 环境温度 | 2字节 | 00 F8 | 读取的数据为实际数据的10倍，计算实际值时需除以10 例如：00 F8=248/10=24.8℃ |
| 环境湿度 | 2字节 | 02 9F | 读取的数据为实际数据的10倍，计算实际值时需除以10 例如：02 9F=671/10=67.1%RH |
| A相电压 | 2字节 | 08 AE | 读取的数据为实际数据的十倍，计算实际值时需除以10 例如：08 AE=2222/10=222.2V |
| B相电压 | 2字节 | 08 AE | 同上 |
| C相电压 | 2字节 | 08 AE | 同上 |
| A相电流 | 2字节 | 04 D3 | 读取的数据为实际数据的1000倍，计算实际值时需除以1000 例如：04 D3=1235/1000=1.235A |
| B相电流 | 2字节 | 05 D1 | 同上 |
| C相电流 | 2字节 | 05 91 | 同上 |
| 留存 | 6字节 | 00 00 00 00 00 00 | 做备用字节，无代表意义 |
| 总电能 | 4字节 | 00 00 00 05 | 读取的数据为实际数据的100倍，计算实际值时需除以100 例如：00 00 00 05=5/100=0.05kWh |
| 告警记录 | 140字节 | 18 0B 15....... | 每七个字节为一组，缓存最新20组记录，由实际触发时间为标准以降序方式存储;例如： 18 0B 15 0B 0F 34 05 ==> 年 月 日 时 分 秒 告警编码 告警编码详情见附表一 |
| 事件记录 | 140字节 | 18 0F 18....... | 每七个字节为一组，缓存最新20组记录，由实际触发时间为标准以降序方式存储;例如： 18 0B 15 0B 0F 34 05 ==> 年 月 日 时 分 秒 事件编码 事件编码详情见附表二 |

- 继电器控制说明

- 继电器间隔时间说明

- 当一次要闭合或断开多个继电器，为了减少对电网的冲击，操作各继电器应该间隔一定的时间，建议间隔时间不少于3秒，比如要一次闭合继电器1、2和3，则先下发闭合继电器1的命令，间隔3秒后再下发闭合继电器2的命令，再间隔3秒后下发闭合继电器3的命令。

- 继电器控制流程

- 上位机控制继电器的流程为：

- 首先确认设备处于自动模式下。然后上位机发送继电器控制命令后等待返回结果，如果接收到返回结果，说明继电器控制命令下发成功，继电器已被闭合或断开，如果没有收到返回结果（一般原因为链路上丢失数据导致），说明继电器控制命令下发失败，应该重新再次下发继电器控制命令。

- UDP广播查询设备命令

上位机发送查询命令：

查询命令：46 49 4e 44

控制器返回：46 49 4E 44 66 88 31 F3 7F 1C 00 32 C0 A8 01 65 FF FF FF 00 C0 A8 01 01 72 72 72 72 FF FF FF FF FF 01 00 00 0E F7 E8 F7 EB C5 E4 B5 E7 B9 F1 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00

控制器返回继电器状态数据格式定义如下：

| 名称 | 占用字节 | 示例字节 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能标识码 | 4字节 | 46 49 4E 44 | FIND |
| 控制器MAC地址 | 6字节 | 66 88 31 F3 7F 1C | 当前示例控制器的MAC地址 |
| 控制器485地址 | 2字节 | 00 32 | 当前示例控制器485地址码:50 |
| 控制器设备IP | 4字节 | C0 A8 01 65 | 当前示例控制器设备IP：192.168.1.101 |
| 子网掩码 | 4字节 | FF FF FF 00 | 当前示例控制器子网掩码:：255.255.255.0 |
| 设备网关 | 4字节 | C0 A8 01 01 | 当前示例控制器设备网关：192.168.1.1 |
| DNS地址 | 4字节 | 72 72 72 72 | 当前示例控制器设备DNS：114.114.114.114 |
| 广播包 | 4字节 | FF FF FF FF | 255.255.255.255 |
| 包信息 | 4字节 | FF 01 00 00 | 可忽略 |
| 设备版本 | 1字节 | 0E | V1.4 |
| 设备名称 | 20字节 | F7 E8 F7 EB C5 E4 B5 E7 B9 F1 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 当前示例设备名称：麒麟配电柜1 |

- 附表一：

| 编码 | 告警类别 | 编码 | 告警类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感告警 | 16 | / |
| 2 | / | 17 | 环境温度告警恢复 |
| 3 | 环境温度告警 | 18 | 环境湿度告警恢复 |
| 4 | 环境湿度告警 | 19 | 零线温度告警恢复 |
| 5 | 零线温度告警 | 20 | A相电流过流告警恢复 |
| 6 | A相电流过流告警 | 21 | B相电流过流告警恢复 |
| 7 | B相电流过流告警 | 22 | C相电流过流告警恢复 |
| 8 | C相电流过流告警 | 23 | A相电压过压告警恢复 |
| 9 | A相电压过压告警 | 24 | B相电压过压告警恢复 |
| 10 | B相电压过压告警 | 25 | C相电压过压告警恢复 |
| 11 | C相电压过压告警 | 26 | A相电压欠压告警恢复 |
| 12 | A相电压欠压告警 | 27 | B相电压欠压告警恢复 |
| 13 | B相电压欠压告警 | 28 | C相电压欠压告警恢复 |
| 14 | C相电压欠压告警 |  |  |
| 15 | 烟感告警恢复 |  |  |

- 附表二：

| 编码 | 事件类别 |
| --- | --- |
| 1 | 按钮合闸 |
| 2 | 按钮分闸 |
| 3 | 遥控器合闸 |
| 4 | 遥控器分闸 |
| 5 | RS485合闸 |
| 6 | RS485分闸 |
| 7 | 网络合闸 |
| 8 | 网络分闸 |
| 9 | 多功能卡合闸 |
| 10 | 多功能卡分闸 |
| 11 | 定时合闸 |
| 12 | 定时分闸 |
| 13 | 联动合闸 |
| 14 | 联动分闸 |
| 15 | 急停启用 |
| 16 | 急停停止 |
| 17 | 空调定时合闸 |
| 18 | 空调定时分闸 |
| 19 | 门开 |
| 20 | 门关 |